## Отчет
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности АО "Горэлектросеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства | [16 empty] | за 2017 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6кВ РТП-18 2с.ш. - ТП-21 2с.ш. | 6 | 03, 04, 2017.01.27 | 04, 09, 2017.01.27 | В1 | 1.08 | ТП 38 | нет | Нежилое помещение 2 кат. - 1 шт; Жилые дома 2 кат. - 5 шт | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | нет | № 9 от 02.02.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
2 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-411 - ТП-412/ТП-911/ТП-912 | 6 | 17, 12, 2017.02.17 | 10, 50, 2017.02.18 | В | 17.63 | ТП 911 ТП 912 | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | нет | № 12 от 09.03.17 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1718 2с.ш. - ТП-1725 2с.ш. | 10 | 00, 35, 2017.02.22 | 02, 48, 2017.02.22 | В1 | 2.22 | ТП 1718 ТП 1741 ТП 1746 ТП 1747 ТП 1745 ТП 1748 ТП 1749 | нет | Поликлиника 2 кат. - 2шт; Тепловой пункт 2 кат. - 1 шт; Котельная 1 кат. - 1 шт | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 550 | нет | № 15 от 13.03.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
4 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1342 - ТП-1261 каб. "А" | 0.4 | 04, 44, 2017.02.22 | 10, 47, 2017.02.22 | В | 6.05 | ТП 1261 ТП 1342 ТП 1268 ТП 1264 ТП 1269 | нет | КНС 2кат. - 1шт | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | нет | № 13 от 13.03.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
5 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | ТП-1725 2с.ш. | 10 | 21, 39, 2017.03.01 | 22, 12, 2017.03.01 | В1 | 0.55 | ТП 1745 ТП 1746 ТП 1747 ТП 1748 ТП 1749 | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 280 | нет | № 18 от 13.03.17 | 3.4.1 | 4.21 | 1
6 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-328 2с.ш. - ТП-1326 | 10 | 12, 11, 2017.03.02 | 14, 35, 2017.03.02 | В1 | 2.4 | ТП 1150 ТП 1151 ТП 1152 ТП 1153 ТП 1326 ТП 1325 | нет | Административное здание 2 кат. - 1шт; Колледж 2 кат. - 1шт; Жилые дома 2 кат. - 2 шт; Столовая 2 кат. - 1шт; Общежитие 2 кат. - 1шт | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 195 | нет | № 14 от 22.03.17 | 3.4.14 | 4.2 | 1
7 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | ТП-347 | 6 | 03, 35, 2017.03.05 | 15, 34, 2017.03.05 | В1 | 11.98 | ТП 329 ТП 309 ТП 347 ТП 931 | нет | нет | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 41 | ООО "ВСК" | № 19 от 24.03.17 | 3.4.1 | 4.21 | 1
8 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | ВВ в РТП-121 в ячейке на ТП-1653 2с.ш. | 10 | 17, 04, 2017.03.13 | 20, 20, 2017.03.13 | В1 | 3.27 | ТП 1720 ТП 1657 ТП 1658 ТП 1650 ТП 1959 ТП 1917 ТП 1955 ТП 1607 ТП 1671 ТП 1988 ТП 1989 | нет | нет | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 20 | ООО "Региональная сеть"; ООО "Энергосфера" | № 21 от 31.03.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | ТП-1048 | 10 | 13, 46, 2017.03.17 | 14, 14, 2017.03.17 | В1 | 0.47 | ТП 1048 | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | нет | № 20 от 31.03.17 | 3.4.1 | 4.21 | 1
10 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6кВ фид.2 п/ст Гнусино - ТП-756 1с.ш. | 6 | 08, 54, 2017.03.27 | 14, 40, 2017.03.27 | В1 | 5.77 | ТП 756 1с.ш. ТП 752 ТП 954 ТП 715 ТП 745 ТП 964 ТП 963 ТП 677 | Жилой дом 2 кат. - 1 шт. | Больница 2 кат. - 1шт.; Жилой дом 2 кат. - 3 шт. | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 897 | ООО "Энергосфера"; ООО "Региональная сеть" | № 30 от 16.04.17 | 3.4.13.3 | 4.3 | 1
11 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ РТП-104 1с.ш. - ТП-1022 2с.ш. | 10 | 22, 02, 2017.03.29 | 23, 21, 2017.03.29 | В | 1.32 | ТП 1022 ТП 1023 1с.ш. ТП 1139 | Жилой дом 2 кат. - 1шт.; ЦТП 2 кат. - 1 шт. | Общежитие 2 кат. - 1 шт.; Жилой дом 2 кат. - 1шт.; ПС Ростелеком 1 кат. - 1 шт.; Офис банка 2 кат. - 1 шт.; Церковь 2 кат. - 1 шт.; Магазин 2 кат. - 1 шт.; Предприятие питания 2 кат. - 1 шт. | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 263 | нет | № 16 от 20.04.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
12 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1475 2 с.ш. - ТП 1476 2 с.ш. | 10 | 09, 21, 2017.04.03 | 11, 18, 2017.04.03 | В1 | 1.95 | ТП 1475 2с.ш. ТП 1476 2с.ш. ТП 1477 2с.ш. ТП 1981 2с.ш. ТП 1052 2с.ш. ТП Метро 2с.ш. ТП 1041 2с.ш. ТП 1045 2с.ш. ТП 1042 2с.ш. ТП 1440 2с.ш. ТП 1018 2с.ш. ТП 1444 2с.ш. ТП 1469 2с.ш. ТП 1011 ТП 1015 1с.ш. ТП 1012 2с.ш. ТП 1040 2с.ш. ТП 1018 ТП 1013 ТП 1019 ТП 1014 2с.ш. | Жилые дома 2кат - 9шт; ЦТП 2кат - 3шт | Жилые дома 2кат - 48шт; Больницы 1кат - 2шт; ЦТП 2кат - 6шт | 70 | 2 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 1 100 | нет | № 1 от 24.04.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
13 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | РТП 17 1с.ш ячейка ВВ на ТП 493 | 6 | 02, 15, 2017.04.04 | 02, 42, 2017.04.04 | В | 0.45 | ТП 493 ТП 464 ТП 463 ТП 198 ТП 411 2с.ш. ТП 911 ТП 912 | Жилые дома 2кат. 2шт. | нет | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 80 | нет | № 3 от 24.04.17 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
14 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | ТП 490 | 6 | 02, 20, 2017.04.04 | 03, 41, 2017.04.04 | В1 | 1.35 | ТП 490 2с.ш. | нет | Жилые дома 2кат 2шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | нет | № 2 от 24.04.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
15 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | кл 6 кВ ТП 479 2с.ш. - опора №25 ВЛ на ТП 474/564. | 6 | 02, 29, 2017.04.04 | 05, 28, 2017.04.04 | В1 | 2.98 | ТП 506 ТП 473 ТП 489 ТП 474 ТП МО 46 ТП 959 ТП 564 ТП 479 2с.ш. ТП 477 1с.ш. ТП 549 ТП 562 ТП 547 ТП ВятДорСтр | нет | Больница 1шт. 2кат.; Жилые дома 3шт. 2 кат.; ЦТП 1шт. 2кат. | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 98 | нет | № 4 от 24.04.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв "Б" фид.24 п/ст.Северная-ТП-497 | 6 | 03, 54, 2017.04.04 | 04, 10, 2017.04.04 | В | 0.27 | ТП 497 2с.ш. ТП 472 ТП 172 ТП 485 ТП 486 ТП 473 ТП 506 ТП 489 ТП 474 ТП МО 46 ТП 959 ТП 564 ТП 479 2с.ш. ТП 477 1с.ш. ТП 549 ТП 562 ТП 547 ТП ВятДорСтрой 3Подъем№2 | Жилые дома 4шт. 2кат. | Жилые дома 2шт. 2кат.; ЦТП 1шт. 2кат.; Больница 1шт. 2кат.; ВНС 1кат. 1шт. | 19 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 170 | нет | № 5 от 24.04.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
17 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | ТП-1882 КЛ 10 кВ ТП 1882- РТП 130 | 10 | 13, 29, 2017.04.06 | 18, 27, 2017.04.06 | В1 | 4.97 | ТП 1880 2с.ш. ТП 1882 1с.ш. | нет | ВНС-2 - 2 кат. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | нет | № 6 от 27.04.17 | 3.4.14 | 4.16 | 1
18 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1306 1с.ш. - ТП 1312 1с.ш. | 10 | 11, 22, 2017.04.13 | 14, 15, 2017.04.13 | В1 | 2.88 | РТП 113 2с.ш. ТП 1312 1с.ш. ТП 1303 ТП 1302 ТП 1304 ТП 1306 ТП 1307 ТП 1363 | Жилые дома 2кат. - 2шт.; ЦТП 2кат. - 1шт. | Жилые дома 2кат. - 4шт.; ЦТП 2кат. - 1шт. | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 480 | нет | № 22 от 03.05.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
19 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 113 2с.ш. - ТП 1303 | 10 | 11, 22, 2017.04.13 | 14, 15, 2017.04.13 | В1 | 2.88 | РТП 1132с.ш. ТП 1312 1с.ш. ТП 1303 ТП 1302 ТП 1304 ТП 1306 ТП 1307 ТП 1363 | Жилые дома 2кат. - 2шт.; ЦТП 2кат. - 1шт. | Жилые дома 2кат - 4шт.; ЦТП 2кат. - 1шт. | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 480 | ООО "НЭП" | № 23 от 03.05.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 1635 - ТП 1678/ТП1715/ТП1601/ТП1603/ТП1675 опора № 43 | 10 | 12, 46, 2017.04.13 | 20, 14, 2017.04.13 | В | 7.47 | ТП 1675 ТП 1684 ТП 1603 ТП 1601 КТП 1 КТП 2 ТП 1602 КТП 3 | Котельная 2кат. | нет | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 25 | нет | № 24 от 04.05.17 | 3.4.12.4 | 4.10 | 0
21 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1882 2СШ - ТП-1880 Т1 | 10 | 10, 45, 2017.04.14 | 12, 58, 2017.04.14 | В | 2.22 | ТП 1880 Т-1 ТП 1882 2СШ | нет | МУП "Нововятский водоканал" - 2кат. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | нет | № 25 от 04.05.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
22 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6 кВ РТП-35 1 - СШ-ТП-845 1 СШ | 6 | 21, 24, 2017.04.14 | 22, 04, 2017.04.14 | В | 0.67 | ТП 845 РУ-6кВ 1 с.ш. | ж\д 2 кат.-1 шт.; д\с 2 кат.- 2 шт. | нет | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | нет | № 26 от 04.05.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
23 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв ТП-207-ТП-299 | 6 | 03, 27, 2017.04.22 | 05, 37, 2017.04.22 | В1 | 2.17 | ТП 102 1с.ш. ТП 120 1с.ш. ТП 207 1с.ш. ТП 375 1с.ш. ТП 299 1 и 2с.ш. ТП 940 ТП 348 | нет | Холодильный комплекс 2кат. - 1 шт.; Котельная 2кат.-1шт. | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 475 | нет | № 28 от 13.05.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
24 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | ВЛ КВЛ 10 кВ ТП1616 - ТП1608 | 10 | 14, 04, 2017.04.24 | 17, 35, 2017.04.24 | В | 3.52 | ТП1647 ТП1616 ТП1608 ТП1664 ТП1686 2СШ ТП1661 2СШ ТП1665 2СШ ТП1669 | нет | нет | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 900 | нет | № 29 от 14.05.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
25 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-1366 1с.ш. - ТП-1273 1с.ш. | 10 | 09, 30, 2017.04.25 | 10, 43, 2017.04.25 | В | 1.22 | ТП 1273 1,2 с.ш. ТП 1299 1,2 с.ш. ТП 1355 1,2 с.ш. ТП 1366 1,2 с.ш. ТП 1394 1,2 с.ш. ТП 1396 2 с.ш. | Жилые дома 2кат. - 15; ЦТП 2кат. - 1 | Жилые дома 2кат. - 7; ЦТП 2кат. - 1 | 28 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 730 | нет | № 31 от 15.05.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
26 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ РТП-2 1 с.ш. - ТП-249 | 6 | 11, 30, 2017.04.25 | 12, 41, 2017.04.25 | В | 1.18 | ТП 249 ТП 407 1 и 2 с.ш. ТП 408 1 и 2 с.ш. ТП 409 2 с.ш. | нет | Производственные здания 2 кат. - 1; Ветлаборатория 2 кат. - 1; Пожарные насосы ветлаборатории 1 кат. - 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | нет | № 32 от 16.05.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
27 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | ТП-1660 | 10 | 11, 56, 2017.04.27 | 14, 10, 2017.04.27 | В1 | 2.23 | ТП 1635 ТП 1636 ТП 1640 ТП 1642 ТП 1649 ТП 1601 ТП 1602 ТП 1603 ТП 1660 ТП 1675 ТП 1678 ТП 1684 ТП 1697 ТП 1698 ТП 1715 ТП 1919 ТП 1922 ТП 1924 ТП 1959 ТП 1697 ТП 1688 | блочно-газовая котельная 1 кат.; котельная 6.14 2 кат. | нет | 21 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 322 | нет | № 33 от 17.05.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
28 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РТП-123 1сш - ТП-1121 1сш | 10 | 20, 05, 2017.04.28 | 22, 03, 2017.04.28 | В1 | 1.97 | ТП 1121 1сш ТП 1127 ТП 1345 1сш ТП 1113 1сш ТП 1114 1сш ТП 1111 1сш | Жилые дома 2 кат. - 11 штук | нет | 25 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 200 | нет | № 34 от 18.05.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
29 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП-448 - ТП-247 | 6 | 10, 05, 2017.05.01 | 13, 09, 2017.05.01 | В | 3.07 | ТП 49 ТП 197 ТП 230 2сш ТП 247 ТП 420 ТП 448 ТП 932 ТП 996 ТП 997 ТП 999 ТП 203 | нет | нет | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 540 | ООО "Региональная сеть"; ООО "ВСК" | № 39 от 22.05.17 | 3.4.12.3 | 4.9 | 0
30 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 402 - ТП 220 | 6 | 12, 03, 2017.05.01 | 13, 05, 2017.05.01 | В1 | 1.03 | ТП 417 ТП 419 ТП 498 ТП 99 ТП 253 ТП 426 2с.ш. ТП 402 ТП 220 ТП 231 ТП 254 ТП 421 | ЦТП -2кат. 1шт.; жилые дома 2кат. 4шт | УФМС-1кат.; Таможня -1кат.; жилые дома 2 кат. 2шт.; налоговая инспекция 2кат. | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 880 | ООО "ВСК"; ООО "Региональная сеть" | № 40 от 21.05.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6кВ ТП-479 1с.ш. - ТП-477 2с.ш. | 6 | 16, 40, 2017.05.01 | 17, 43, 2017.05.01 | В1 | 1.05 | ТП 514 ТП 164 ТП 174 ТП 162 ТП 926 ТП 479 1c.ш. ТП 477 2с.ш. ТП 476 ТП 478 ТП 978 ТП 447 ТП 475 | Школа - 2 кат. - 1шт; Д/сад - 2 кат. - 1шт | Жилые дома - 2 кат. - 1шт; Больница им.Бехтерева - 2 кат. - 1шт; ЦТП - 2 кат. - 1шт | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 690 | ООО "Региональная сеть"; ООО "Энергосфера" | № 36 от 21.05.17 | 3.4.14 | 4.1 | 1
32 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1500 2с.ш.-ТП-1503 2с.ш. | 10 | 18, 23, 2017.05.01 | 19, 59, 2017.05.01 | В1 | 1.6 | ТП 1500 2с.ш. ТП 1505 1,2с.ш. ТП 1501 2с.ш. | жилой дом 2 кат. - 5шт; д/с №24 ул.Мостовицкая, 3а - 2 кат. - 1 шт.; магазины 2 кат. - 2шт; кафе 2 кат. - 1шт | газовая котельная ул.Попова,75 1 кат. - 1шт | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 490 | нет | № 37 от 22.05.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
33 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1502 2с.ш. - 1503 2с.ш. | 10 | 18, 23, 2017.05.01 | 19, 36, 2017.05.01 | В1 | 1.22 | ТП 1502 2с.ш. | жилой дом 2категория-2шт. | нет | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | нет | № 38 от 21.05.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
34 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ "Фид 8" п/ст "Восточная" - ТП 1396 2с.ш. | 10 | 13, 38, 2017.05.05 | 15, 45, 2017.05.05 | В1 | 2.12 | ТП 1396 ТП 1394 ТП 1273 ТП 1366 ТП 1355 ТП 1299 | ЦТП-2 кат.-3шт.; жилые дома -19шт. | нет | 25 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 495 | ООО "НЭП" | № 41 от 25.05.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
35 | МУП "Горэлектросеть" | ТП | КЛ-6кВ РТП-4-ТП-161 | 6 | 01, 30, 2017.05.09 | 02, 17, 2017.05.09 | В1 | 0.78 | ТП 161 | нет | Ростелеком -1кат. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | нет | № 43 от 29.05.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
36 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-443-ТП-206 | 6 | 01, 34, 2017.05.09 | 03, 20, 2017.05.09 | В1 | 1.77 | ТП 14 2с.ш. ТП 206 ТП 251 ТП 429 1 с.ш. ТП 443 ТП 960 | ЦТП 2 кат. 1шт.; Жилые дома 2кат. 3ш.т. | Ростелеком 1кат. | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 375 | ООО "НЭП" | № 44 от 29.05.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
37 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1116 2с.ш. - ТП-1250 1с.ш. | 10 | 18, 38, 2017.05.10 | 20, 30, 2017.05.10 | В1 | 1.87 | ТП 1125 1 и 2 с.ш. ТП 1115 2с.ш. ТП 1116 2с.ш. ТП 1250 1 и 2с.ш ТП 1260 ТП 1263 | м-н ул.Тимирязева,10 - 2 кат.-1шт. | ЦТП-2 кат.-1шт.; Д/С-2 кат.-1шт.; ТЦ ул.Ленина,205-2 кат.-1шт.; КНС-2 кат.-1шт.; Котельная-2 кат.-1шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | нет | № 45 от 29.05.17 | 3.4.13.4 | 4.1 | 1
38 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ фид.6 КБ Север - ТП-1261 | 10 | 09, 58, 2017.05.12 | 10, 53, 2017.05.12 | В | 0.92 | ТП 1261 ТП 1264 ТП 1268 ТП 1269 ТП 1342 | Котельная 3кат. -1шт. | КНС 2кат.-1шт. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 420 | нет | № 46 от 01.06.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
39 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-359 - ТП-107 2 с.ш. | 6 | 00, 25, 2017.05.16 | 02, 41, 2017.05.16 | В1 | 2.27 | ТП 359 ТП 107 ТП 106 ТП 105 ТП 372 ТП 377 ТП 923 ТП 944 ТП 950 | нет | Газонаполнительная станция - 2кат. | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 284 | ООО "ВСК" | № 47 от 05.06.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
40 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1217 2с.ш. - ТП 1233 2с.ш. | 10 | 15, 50, 2017.05.18 | 16, 40, 2017.05.18 | В1 | 0.83 | ТП 1233 ТП 1232 ТП 1234 ТП 1235 ТП 1237 | Жилые дома 8 шт.- 2я кат.; ЦТП 1шт. - 2я кат. | нет | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 295 | нет | № 48 от 07.06.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
41 | МУП "Горэлектросеть" | ВЛ | КВЛ 10 кВ ф8 п\ст Беляево-ТП 1630 | 10 | 02, 32, 2017.05.26 | 04, 42, 2017.05.26 | В1 | 2.17 | ТП 1630 2сш ТП 1642 2СШ ТП 1640 ТП 1635 ТП 1715 ТП 1698 ТП 1678 ТП 1697 ТП 1660 ТП 1649 ТП 1601 ТП 1602 ТП 1603 ТП 1675 ТП 1684 ТП 1924 ТП 1992 ТП 1959 ТП 1919 ТП 1922 КТП 1 КТП 2 КТП 3 ТП Сады | Котельная 2 кат. - 1 шт | Талицкий туб.санаторий. 2 кат - 1 шт; ТП1642 ООО "Промсервис" | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 90 | нет | № 50 от 15.06.17 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
42 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1463 - ТП1409 | 10 | 12, 17, 2017.05.27 | 13, 53, 2017.05.27 | В1 | 1.6 | ТП 1463 1с.ш. ТП 1409 1 и 2 с.ш. ТП 1410 ТП 1423 ТП 1464 | жилые дома.-5 шт.-2 кат. | нет | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 700 | нет | № 51 от 16.06.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
43 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1410 - ТП-1422 | 10 | 12, 17, 2017.05.27 | 13, 53, 2017.05.27 | В1 | 1.6 | ТП 1463 1с.ш. ТП 1409 1и 2с.ш. ТП 1410 ТП 1423 ТП 1464 | жилые дома-5шт.-2кат. | нет | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 700 | нет | № 52 от 16.06.17 | 3.4.13.4 | 4.1 | 1
44 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв РТП-17 2с.ш.-ТП-169 1с.ш. кабель"А". | 6 | 14, 08, 2017.05.31 | 15, 29, 2017.05.31 | В | 1.35 | ТП 169 1 2 с.ш. ТП 168 2с.ш. | Учебный комбинат-1шт.-2 кат.; Школа№52-1шт.-2 кат. | АТС№24-1шт.-1 кат.; Общежитие,ул.Уральская,5-1шт.-2кат.; ГПТУ№18-1шт.-2кат. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | нет | № 53 от 20.06.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
45 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-469 - ТП-90 | 6 | 17, 36, 2017.05.31 | 19, 02, 2017.05.31 | В1 | 1.43 | РТП 16 1с.ш. ТП 189 1 и 2 с.ш. ТП 132 ТП 191 ТП 468 1 и 2 с.ш. ТП 469 ТП 90 ТП 939 ТП 95 2с.ш. ТП 504 1 с.ш. ТП 108 ТП 453 | нет | ООО "ГидроЭлектроМонтаж" ул.Лепсе,27-1шт.-2кат. | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 080 | нет | № 54 от 20.06.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
46 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-454-ТП-468 | 6 | 19, 10, 2017.05.31 | 23, 52, 2017.05.31 | В1 | 4.7 | ТП 193 ТП 454 ТП 186 1 и 2с.ш. ТП 100 | нет | ЦТП№186-1шт.-2кат. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | нет | № 55 от 20.06.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
47 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв ТП-412-ТП-919 | 6 | 06, 05, 2017.06.02 | 08, 45, 2017.06.02 | В | 2,67 | ТП-945 1с.ш.; ТП-245 1с.ш.; ТП-410; ТП-919; ТП-919а; ТП-412 1 и 2с.ш.; ТП-911; ТП-912; ТП-411 1 и 2с.ш. | ФГКУ Производственная база Набережная Курьи пр-д,4-1шт.-2кат. | НЭП ТП-945 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 375 | ООО «Новое энергетическое предприятие»; ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 56 от 22.06.17 | 3.4.11 | 4.12 | 1
48 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1273 2с.ш.-ТП-1366 2с.ш. | 10 | 12, 30, 2017.06.03 | 13, 53, 2017.06.03 | В | 1,38 | ТП-1396 1 и 2с.ш.; ТП-1273 1 и 2с.ш.; ТП-1355 1 и 2с.ш.; ТП-1366 1 и 2с.ш.; ТП-1299 1 и 2с.ш.; ТП-1394 1 и 2с.ш. | ЦТП- 3шт.-2кат.; жилые дома-20шт.-2кат.; "ТЦ"-3шт.-2кат.; ТП-1299 "НЭП" |  | 31 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 675 | ООО «Новое энергетическое предприятие» | № 57 от 23.06.17 | 3.4.13 | 4.12 | 1
49 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1351 1сш - ТП-1352 1сш | 10 | 15, 11, 2017.06.08 | 16, 28, 2017.06.08 | В | 1,28 | ТП-1370 2сш; ТП-1369; ТП-1375; ТП-1351; ТП-1352; ТП-1353; ТП-1354 1сш | жилые дома 2 категории - 10 домов; ЦТП - 4 шт.-2кат. | Больница№4-1шт.-2кат. | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 350 |  | № 59 от 28.06.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
50 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв ТП-40-ТП-146 | 6 | 09, 28, 2017.06.09 | 10, 24, 2017.06.09 | В | 0,93 | ТП-73 2с.ш.; ТП-88 2с.ш. |  | Хладокомбинат-1шт.-2кат. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 |  | № 60 от 29.06.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
51 | МУП "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ КВЛ-10кВ ТП1720- ТП1653 2СШ Ввод в ТП1720 | 10 | 10, 48, 2017.06.09 | 12, 49, 2017.06.09 | В | 2,02 | ТП1653 2СШ; ТП1720; ТП1656 2СШ; ТП1954 2СШ; ТП1657; ТП1658; ТП1650; ТП1659; ТП1955; ТП1917; ТП1607 2СШ; ТП1671; ТП1989; ТП1988; ТП1682 2СШ; ТП1634; ТП1633; ТП "Сады"; ТП1668; ТП "Сады" | ТП1658 2 кат.; ТП1650 2 кат. | ТП1954 2 с.ш. - 2 кат.; Общежитие 2 кат. - 1 шт.; Ж/д 2 кат. - 1 шт. | 21 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 600 | ООО "Региональная сеть" | № 61 от 29.06.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
52 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кв ТП-1297 2с.ш.-ТП-1298 2 с.ш. | 10 | 11, 13, 2017.06.14 | 13, 20, 2017.06.14 | В | 2,12 | ТП-1297 1 и 2с.ш.; ТП-1298 1 и 2с.ш. | Торговый центр-2шт.-2кат.; Д/С №117-1шт.-2кат.; жилые дома-2шт.-2кат.; общежитие-1шт.-2кат. | ЦТП №24-1шт.-2кат. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 200 |  | № 62 от 04.07.17 | 3.4.14 | 4.1 | 1
53 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кв ТП-1180 1с.ш.-ТП-1178 1с.ш. | 10 | 11, 13, 2017.06.14 | 12, 08, 2017.06.14 | В | 0,92 | ТП-1390 1 и 2с.ш.; ТП-1944; ТП-1349; ТП-1180 1с.ш.; ТП-1178 1с.ш.; ТП-1288 2с.ш.; ТП-1289 | ТП-1390 "Региональная сеть"-1шт.-2кат.; Школа №40-1шт.-2кат. | ЦТП-160-1шт.-2кат; Больница №1-1шт.-2кат.; Д/С №17-1шт.-2кат. | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 937 | ООО "Региональная сеть" | № 63 от 04.07.17 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
54 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1650 2с.ш.-ТП-1659 1с.ш. | 10 | 12, 44, 2017.06.14 | 16, 14, 2017.06.14 | В | 3,50 | ТП-1653 1с.ш.; ТП-1679; ТП-1662; ТП-1674; ТП-1651; ТП-1681; ТП "Сады Цветочная"; ТП-1699; ТП-1663; ТП-1656; ТП-1954; ТП-1655; ТП-1686 1с.ш.; ТП-1720; ТП-1657; ТП-1658; ТП-1650; ТП-1659; ТП-1955; ТП-1917; ТП-1607 1с.ш.; ТП-1671; ТП-1989; ТП-1988; ТП-1682 2с.ш.; ТП-1634; ТП-1633 | ТП-1954 "ООО ВСК" 1шт.-2 кат.; ТП-1658 "ООО Энергосфера" 1шт.-2 кат.; ТП-1650 "ООО Энергосфера" 2 кат. | жилые дома 2 шт.-2 кат | 29 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 2 700 | ООО "Региональная сеть"; ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 65 от 04.07.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
55 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв ТП-42 1с.ш.-ТП-70 | 6 | 17, 30, 2017.06.14 | 18, 43, 2017.06.14 | В | 1,22 | ТП-42 1с.ш.; ТП-11 1с.ш.; ТП-442 1с.ш.; ТП-12; ТП-70; ТП-61 |  | Торговый центр-1шт.-2кат; Развлекательный центр-1шт.-2кат.; Учебный корпус "ВГУ"-1шт.-2кат.; Кожно-венерологический диспансер-1шт.-1кат; Банк-1шт.-2кат.; жилые дома-2шт.-2кат.; кафе-1шт.-2кат.; МКУ "ЦИТ"-1шт.-1кат.; ТП-11"Сельмаш-биотехнологии"-1шт.-2кат. | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 252 |  | № 64 от 04.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
56 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 358 - ТП 369 | 6 | 20, 37, 2017.06.17 | 22, 05, 2017.06.17 | В | 1,47 | ТП-354; ТП-358; ТП-360; ТП-376; ТП-922; ТП-388 2сш; ТП-998; ТП-369; ТП-106 2сш; ТП-373 |  |  | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 105 | ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"; ООО "Региональная сеть" | № 66 от 07.07.17 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
57 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РТП-140 2сш - РТП-141 1сш | 10 | 14, 27, 2017.06.20 | 14, 36, 2017.06.20 | В | 0,15 | ТП РТП-141 1сш (Региональная сеть) |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | ООО "Региональная сеть" | № 68 от 10.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
58 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РТП-140 1сш - РТП-141 2сш | 10 | 14, 51, 2017.06.20 | 15, 19, 2017.06.20 | В | 0,47 | ТП РТП-141 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ООО "Региональная сеть" | № 67 от 10.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
59 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1273 1сш - ТП-1366 1сш | 10 | 12, 35, 2017.06.22 | 13, 05, 2017.06.22 | В | 0,50 | ТП-1273; ТП-1366; ТП-1299 (ООО"НЭП"); ТП-1355; ТП-1352; ТП-1274; ТП-1395 | ТП-1299 (ООО"НЭП"); Жилые дома 2 категории - 22 шт; Торговые здания 2 категории - 2 шт; ЦТП ТСЖ"Хлыновское" 2категории; ЦТП-89 "КТК" 2 категории | ЦТП-158 "КТК" 2 категории | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 600 | ООО «Новое энергетическое предприятие» | № 69 от 12.07.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
60 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кВ ТП844-ТП853\890 | 6 | 15, 15, 2017.06.23 | 17, 45, 2017.06.23 | В | 2,50 | ТП844 2СШ; ТП890; ТП889; ТП853 2СШ; ТП854 |  | Котельная 2 кат. - 1 шт. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 150 |  | № 72 от 13.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
61 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6 кВ фид.21 п/ст "Первомайская"-РТП-21 | 6 | 18, 54, 2017.06.23 | 20, 13, 2017.06.23 | В | 1,32 | ТП-468 1 и 2с.ш.; ТП-100; ТП-469; ТП-90; ТП-939; ТП-189; ТП-132; ТП-191; ТП РТП-16 1с.ш. |  | АО ЛЕПСЕ РТП-16-2кат. | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 830 | АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе" | № 70 от 14.07.17 | 3.4.14 | 4.1 | 1
62 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1440 - ТП1037 | 10 | 19, 34, 2017.06.26 | 21, 21, 2017.06.26 | В | 1.78 | ТП-1041 1сш; ТП-1440 1сш; ТП-1042 1сш; ТП-1045 1сш; ТП-1052 1сш; ТП-"Метро" 1сш; ТП-1981 1сш; ТП-1477 1сш; ТП-1476 1сш; ТП-1475 1сш; ТП-1418 1сш; ТП-1444 1сш; ТП-1469 1сш |  | 28 жилых домов 2 категории; ЦТП 2 категории 3 шт.; КНС 2 категории 1 шт.; Роддом №2 1 категории; Перинатальный центр 1 категории; Крытый каток 2 категории; 4 магазина 2 категории | 42 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | ООО «Новое энергетическое предприятие» | № 74 от 16.07.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
63 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кВ ТП-184 - ТП-512 2сш | 6 | 14, 12, 2017.06.26 | 15, 52, 2017.06.26 | В | 1,67 | ТП-483; ТП-484; ТП-995; ТП-965 1сш; ТП-184; ТП-512 2сш |  | ТП-965 1сш (Региональная сеть) 2 категория; Роддом КОГБУЗ "Северная клиническая больница" 1 категория; Пищеблок КОГБУЗ "Северная клиническая больница" 2 категория; Поликлиника КОГБУЗ "Северная клиническая больница" 2 категория | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ООО "Региональная сеть" | № 73 от 16.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
64 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ РТП-105 - ТП-1017 | 10 | 19, 45, 2017.06.26 | 22, 08, 2017.06.26 | В | 2,38 | ТП-1017 1сш; ТП-1016; ТП-1015 2сш; ТП-1012 1сш; ТП-1040 1сш; ТП-1043 1сш; ТП-1044 1сш; ТП-1048 1сш | ЦТП 2 категории - 1 шт.; Детский сад 2 категории; Торговый центр 2 катгории; 4 жилых дома 2 категории | ЦТП 2 категории - 2шт.; АТС 1 категории; ГТС 2 категории; Торговый центр 2 категории; УМВД России 2 категории; 7 жилых домов 2 категории | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 480 |  | № 75 от 16.07.17 | 3.4.14 | 4.1 | 1
65 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1168 1сш - ТП-1038 1сш | 10 | 08, 44, 2017.06.27 | 09, 28, 2017.06.27 | В | 0,73 | ТП-1163 2сш; ТП-1964 2сш; ТП-1164 2сш; ТП-1160 2сш; ТП-1159; ТП-1960; ТП-1165 1сш; ТП-1168 1сш; ТП-1038 1сш; ТП-1162 |  | Производственная база 2 категории; Административное здание 2 категории; Торговый центр 2 категории; ТП-1964 2сш (Региональная сеть); Детский сад 2 категории; 9 жилых домов 2 категории | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 250 | ООО "Региональная сеть" | № 76 от 17.07.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
66 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1306 1с.ш.-ТП-1312 1с.ш. | 10 | 23, 27, 2017.06.28 | 00, 15, 2017.06.29 | В | 0,80 | ТП РТП-113 2сш; ТП-1303; ТП-1363; ТП-1302; ТП-1304; ТП-1306 1сш; ТП-1307 1сш; ТП-1312 1сш | ТП-1363 РУ-0,4кВ ООО"ВСК" 2 категории ; Банк 2 категории; жилой дом 2 категории 1 шт. |  | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 200 | ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 77 от 19.07.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
67 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП1654 1СШ-ТП1604 2СШ. | 10 | 17, 12, 2017.07.01 | 19, 51, 2017.07.01 | В | 2,65 | ТП1653 1СШ; ТП1662; ТП1679; ТП1674; ТП1651; ТП1681; ТП1699; ТП "Цветочная"; ТП1663; ТП1656 1СШ; ТП1954 1СШ; ТП1655; ТП1686 1СШ; ТП1661 1СШ; ТП1665 1СШ; ТП1654 1СШ; ТП1604 2СШ; ТП1605 |  | ТП1954; ТП1686; ТП1661; жилой дом 2 кат. - 4 шт; общежитие 2 кат. - 1 шт; котельная 2 кат. - 1 шт; судовая сигнализация 2 кат. - 1 шт | 19 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 460 | ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 80 от 21.07.17 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
68 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1261 - ТП-1342 "А" | 10 | 01, 39, 2017.07.02 | 02, 53, 2017.07.02 | В | 1,23 | ТП 1261; ТП 1342; ТП 1268; ТП 1264; ТП 1269; ТП Сады |  | КНС №4 - 2 кат. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 105 |  | № 78 от 22.07.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
69 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ п/ст 6/10 2с.ш. - ТП-1478 2с.ш. | 10 | 15, 20, 2017.07.03 | 16, 45, 2017.07.03 | В | 1,42 | ТП 1478 2с.ш.; ТП 1411 2с.ш. | Жил. дом 1 шт. - 2 кат. |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |  | № 81 от 23.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
70 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1478 - ТП-1443 | 10 | 15, 34, 2017.07.03 | 16, 45, 2017.07.03 | В | 1,18 | ТП 1478 1с.ш.; ТП 1443; ТП 1411 1с.ш.; ТП 1455 2с.ш. | Жил. дом 2кат. - 1шт. |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 |  | № 82 от 23.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
71 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 853 2с.ш. - ТП 844/ТП890 опора № 12 | 6 | 08, 45, 2017.07.07 | 13, 45, 2017.07.07 | В | 5,00 | ТП 501; ТП 502; ТП 9843; ТП 843; ТП 847; ТП 848; ТП 853; ТП 854; ТП 849; ТП 888; ТП 890 | Больница 2кат. - 1шт.; ВНС 2кат. - 1шт.; Жил. дом 2кат. - 1шт. |  | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 96 | ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» филиал Кировэнерго | № 83 от 27.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
72 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП622-ТП630 | 6 | 13, 40, 2017.07.09 | 15, 47, 2017.07.09 | В | 2,12 | ТП-615; ТП-624; ТП-628; ТП 622; ТП 630; ТП 629; ТП 623; ТП 617; ТП 610 2СШ |  | Котельная 2 кат. - 1 шт.; Комплекс зданий 2 кат. - 1 шт. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 41 |  | № 84 от 29.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
73 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ УП-313 вывод ВЛ 0,4 кВ "Азина" | 0,4 | 12, 40, 2017.07.10 | 16, 33, 2017.07.10 | В | 3,88 | УП УП 313 вывод ВЛ 0,4 кВ "Азина" |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | № 86 от 30.07.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
74 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кВ п/ст "Лыжная" - ТП-860 | 6 | 09, 25, 2017.07.11 | 10, 54, 2017.07.11 | В | 1,48 | ТП 860; ТП 858 2с.ш.; ТП 9880; ТП 9859 2с.ш. |  | ЦТП 2кат. - 1шт.; Жил. дома 2кат. - 2шт.; Хлебозавод 2кат. - 1шт. | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 204 |  | № 87 от 31.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
75 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ ТП-1357 ВЛ "пер. Средний" | 0,4 | 12, 30, 2017.07.11 | 17, 43, 2017.07.11 | В | 5,22 | ТП-1357 вывод ВЛ 0,4кВ "пер. Средний" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  | № 89 от 31.07.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
76 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ кл 0,4 кВ УП 1171 - УП 208 | 0,4 | 12, 40, 2017.07.11 | 14, 20, 2017.07.11 | В | 1,67 | ТП 1316 вывод 0,4 кВ на УП 798/799 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | № 88 от 31.07.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
77 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1396 2сш - ф.8 п/ст "Восточная" | 10 | 02, 26, 2017.07.15 | 03, 43, 2017.07.15 | В | 1,28 | ТП-1396 2сш; ТП-1273 2сш; ТП-1394 2сш; ТП-1395 2сш |  | Торговый центр 2 кат.1шт; ЦТП 2кат 1шт; Жилые дома 2 кат. 11 шт. | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 |  | № 91 от 04.08.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
78 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1355 1сш - ТП-1366 1сш | 10 | 02, 26, 2017.07.15 | 04, 20, 2017.07.15 | В | 1,90 | ТП-1358; ТП-1956; ТП-1957; ТП-1356; ТП-1353 1сш; ТП-1355; ТП-1366; ТП-1299 | Архив 2кат. 1шт; Административное здание 1 кат. 2 шт; ЦТП 2 кат. 3 шт; Жилые дома 2 кат. 16 шт.; Магазин 2 кат. 1шт; Здание торгового назначения 2 кат. 2 шт.; Торговый центр 2кат. 1шт.; ТП-1299 ООО "НЭП" 2 кат |  | 29 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 170 | ООО "Вятская Энерго-Сберегающая компания"; ООО "Новое энергетическое предприятие" | № 92 от 04.08.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
79 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв ТП-68-ТП-117 | 6 | 08, 04, 2017.07.15 | 09, 16, 2017.07.15 | В | 1,20 | ТП-68; ТП-425 1 и 2 с.ш.; ТП-427 1 и 2 с.ш. | Д/С№235-1шт.-2кат.; Торговая фирма "Океан-Плюс"-1шт.-2кат.; Оздоровительный клуб-1шт.-2кат.; жилые дома-7шт.-2кат.; Учебный корпус-1шт.-2кат. | жилой дом-1шт.-2кат. | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 220 |  | № 95 от 04.08.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
80 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ КВЛ 10 кВ ТП 1347 - ТП 1341/1936 | 10 | 16, 56, 2017.07.18 | 18, 15, 2017.07.18 | В | 1,32 | ТП 1370 1с.ш.; ТП 1399 1с.ш.; ТП 1123 1с.ш.; ТП 1340; ТП 1978; ТП 1339; ТП 1948; ТП 1354 2с.ш.; ТП 1958; ТП 1341; ТП 1950; ТП 1936; ТП 1347; ТП 1368 1с.ш. | встроеные помещения 2 кат. 1 шт.; жилые дома 2 кат. 9 шт.; гостиница 2 кат. 1 шт. | ЦТП 2 кат. 2 шт.; больница 2кат 1 шт; детский сад 2 кат 1 шт | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 780 | ООО Энергоснабжающая организация "Зиновы" | № 97 от 08.08.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
81 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ КВЛ 10 кВ ТП 1607 - ТП 1650/1917 | 10 | 17, 01, 2017.07.18 | 23, 20, 2017.07.18 | В | 6,32 | ТП 1653 2с.ш.; ТП 1668; ТП 1720; ТП 1656 2с.ш.; ТП 1954 2с.ш.; ТП 1657; ТП 1658; ТП 1650; ТП 1959; ТП 1955; ТП 1917; ТП 1607 1с.ш.; ТП 1671; ТП 1989; ТП 1988; ТП 1682 2с.ш.; ТП 1634; ТП 1633; ТП 1629; ТП 1627 | ТП-1650 ООО"Энергосфера"; Ветлечебница 2 кат. 1 шт; магазин 2 кат. 1шт; газовая котельная 2 кат. 1шт | жилой дом 2 кат. 2шт.; ТП-1954 ООО"ВСК" | 23 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 810 | ООО "Региональная сеть"; ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 101 от 07.08.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
82 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ КВЛ 6 кВ ТП 723 - ТП 722/609 | 6 | 17, 02, 2017.07.18 | 20, 13, 2017.07.18 | В | 3,18 | ТП 740; ТП 609 2с.ш.; ТП 722 2с.ш.; ТП 723; ТП 790; ТП 744; ТП 719 | офис банка 2 кат. 1шт.; жилой дом 2 кат. 1шт. |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 378 |  | № 100 от 07.08.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
83 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ КВЛ 10 кВ ТП 1374 - ТП 1373/1334 | 10 | 17, 20, 2017.07.18 | 18, 55, 2017.07.18 | В | 1,58 | ТП 1372; ТП 1373; ТП 1334; ТП 1374; ТП 1975 1с.ш. |  | ТП 1975 1с.ш. - 2кат. | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 100 | ООО «Новое энергетическое предприятие» | № 98 от 08.08.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
84 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП 528 - ТП 519/987/550/985/567/980 | 6 | 17, 52, 2017.07.18 | 22, 55, 2017.07.18 | В | 5,05 | ТП 561 1с.ш.; ТП 528; ТП 980; ТП 567; ТП 985; ТП 550; ТП 987; ТП 527; ТП 519; ТП 534 1с.ш.; ТП 556; ТП 525; ТП 555; ТП 984; ТП 975 |  | артезианская скважина 2 кат. 2 шт. | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 207 |  | № 99 от 07.08.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
85 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1616-ТП-1647 | 10 | 02, 07, 2017.07.19 | 03, 58, 2017.07.19 | В | 1,85 | ТП-1647; ТП-1616; ТП-1608; ТП-1664; ТП-1686 2с.ш.; ТП-1661 2с.ш.; ТП-1665 2с.ш.; ТП-1669; ТП-1604 1с.ш. |  | ТП-1686 КТП при малоэтажной застройке 2кат.; блочная газовая котельная 2 кат. 1шт. | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 160 |  | № 102 от 08.08.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
86 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1155 2с.ш.-ТП-1156 2с.ш. | 10 | 07, 12, 2017.07.19 | 08, 21, 2017.07.19 | В | 1,15 | ТП-1155 2с.ш.; ТП-1156 2с.ш.; ТП-1154 2с.ш.; ТП-1157 2с.ш.; ТП-1065; ТП-1169; ТП-1192; ТП-1166; ТП-1168 2с.ш. |  | административное здание 2 кат. 1 шт.; теплица 2 кат. 2 шт.; котельная 2 кат. 1 шт.; насосная 2 кат. 1шт.; морг 2 кат. 1шт; склад 2 кат. 1шт. | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 360 | ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 103 от 08.08.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
87 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1332-ТП-1317 2с.ш. | 10 | 10, 30, 2017.07.21 | 11, 45, 2017.07.21 | В | 1,25 | ТП-1281; ТП 1282 2с.ш.; ТП-1332; ТП-1317 2с.ш.; ТП-1318 2с.ш.; ТП-1319 2с.ш.; ТП-1291; ТП-1292 1с.ш.; ТП-1293 1с.ш.; ТП-1295 1с.ш.; ТП-1296 1с.ш.; ТП-1297 1с.ш. | Жил. дом 2кат. - 18 шт.; Д. сад 2кат - 1шт.; ЦТП 2кат. - 3шт. | Жил. дом 2 кат. - 4шт.; ЦТП 2кат. - 2шт. | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 150 |  | № 106 от 10.08.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
88 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1344 1с.ш.-ТП-1338 1с.ш. | 10 | 10, 30, 2017.07.21 | 12, 22, 2017.07.21 | В | 1,87 | ТП-1324; ТП-1325; ТП-1335 2с.ш.; ТП-1338 1с.ш.; ТП-1344 1с.ш.; ТП-1323 1с.ш. | Жил. дом 2кат. - 14шт.; ЦТП 2кат. - 2шт.; Школа 2кат. - 1шт. | Жил. дом 2кат. - 1шт.; ЦТП 2кат. - 1шт.; Поликлиника 2кат. - 1шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  | № 107 от 10.08.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
89 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ КВЛ-6 кВ ТП-675-ТП-610 | 6 | 14, 13, 2017.07.21 | 15, 08, 2017.07.21 | В | 0,92 | ТП-614 1с.ш.; ТП-611; ТП-675; ТП-610 1с.ш. |  | котельная 2кат. 1 шт.; жилой дом 2кат. 1 шт. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | № 108 от 10.08.17 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
90 | АО "Горэлектросеть" | ТП | ТП-1607 | 10 | 06, 42, 2017.07.22 | 09, 12, 2017.07.22 | В | 2,50 | Т-2 в ТП 1607 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |  | № 110 от 11.08.17 | 3.4.14 | 4.1 | 1
91 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1184 - ТП 1183 | 10 | 21, 17, 2017.07.22 | 00, 40, 2017.07.23 | В | 3,38 | ТП 1500 1с.ш.; ТП 1184; ТП 1183; ТП 1342; ТП 1268; ТП 1267; ТП 1185; ТП 1266; ТП 1265 | Котельная 2кат. - 1шт. |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | № 111 от 11.08.17 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
92 | АО "Горэлектросеть" | РП | РП УП-533 | 0,4 | 12, 05, 2017.07.26 | 16, 44, 2017.07.26 | В | 4,65 | РП УП-533 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | № 112 от 15.08.17 | 3.4.8.5 | 4.3 | 0
93 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1346-ТП-1189 | 10 | 14, 30, 2017.07.26 | 16, 15, 2017.07.26 | В | 1,75 | ТП 1121 2с.ш.; ТП 1345 2с.ш.; ТП 1114 2с.ш.; ТП 1113 2с.ш.; ТП 1111 2с.ш.; ТП 1112 2с.ш.; ТП 1110 2с.ш.; ТП 1346 | жилой дом 2 кат. 13 шт; магазин 2кат 2 шт; учебный корпус 2 кат 4шт; ЦТП 1кат 1шт; встроеные помещения 2 кат. 2 шт; газовая котельная 2 кат. 1шт | ТП-1121 Т-4 ООО ЭСО "Зиновы"; котельная 2 кат. 1шт; корпус больницы 2 кат. 3шт | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 675 | ООО Энергоснабжающая организация "Зиновы" | № 113 от 15.08.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
94 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-10 2сш - УП-220 кабель "Б" | 0,4 | 19, 55, 2017.07.28 | 23, 55, 2017.07.28 | В | 4,00 | ТП-10 2сш - УП-220 кабель "Б" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 116 от 17.08.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
95 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4 кВ "А" ТП-538 - УП-228 | 0,4 | 17, 40, 2017.07.29 | 19, 08, 2017.07.29 | В | 1,47 | ТП-538-УП-228 каб "А" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | № 117 от 18.08.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
96 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4 кВ "Б" ТП-538 - УП-228 | 0,4 | 17, 40, 2017.07.29 | 19, 08, 2017.07.29 | В | 1,47 | ТП-538-УП-228 каб "Б" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | № 118 от 18.08.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
97 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ кл- 0,4кВ УП-2009 на УП-2011 | 0,4 | 15, 20, 2017.08.02 | 16, 18, 2017.08.02 | В | 0,97 | КЛ УП-2009 - УП-2011 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | нет | № 119 от 22.08.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
98 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-438 1с.ш. - РТП-12 1с.ш. | 6 | 15, 53, 2017.08.03 | 17, 07, 2017.08.03 | В | 1,23 | ТП-438 1с.ш.; ТП-539 1с.ш.; ТП-538 1с.ш. | ж.д. 1 шт. 2 кат. | адм.здание 1 шт. 1 кат. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | нет | № 120 от 23.08.17 | 3.4.8 | 4.4 | 0
99 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-1647 на ТП-1616 | 10 | 20, 44, 2017.08.07 | 22, 21, 2017.08.07 | В | 1,62 | ТП--1647; ТП-1616; ТП-1608; ТП-1664; ТП-1686; ТП-1665; ТП-1669; ТП-1661; ТП-1604 |  | Блочная газовая котельная ул.Красный химик д.№29 2 категории | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 220 | ООО "Энергосфера" | № 121 от 27.08.17 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
100 | АО "Горэлектросеть" | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-1611-ТП-1613 | 10 | 03, 53, 2017.08.20 | 05, 53, 2017.08.20 | В | 2,00 | ТП-1644; ТП-1613; ТП-1611; ТП-1612; ТП-1605; ТП-1648; ТП-1685; ТП-1686; ТП-1664; ТП-1608; ТП-1616; ТП-1661; ТП-1665; ТП-1669; ТП-1604; | ТП-1661 Жилые дома. 6шт.; ТП-1665 Газовая котельная. 1шт.; ТП-1604 Судовая сигнализация. 1шт. |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 270 | нет | № 124 от 09.09.17 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
101 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ ф.10 П/ст "Коминтерн" - РТП-121 2сш. | 10 | 12, 38, 2017.08.20 | 13, 26, 2017.08.20 | В | 0,80 | РТП-121 2сш.; ТП-1700 2 сш; ТП-1741 2сш.; ТП-1718 2сш.; ТП-1746; ТП-1747; ТП-1653 2сш.; ТП-Сады; ТП-1668; ТП-1720; ТП-1656 2сш.; ТП-1954 2сш.; ТП-1657; ТП-1658; ТП-1650; ТП-1955; ТП-1659; ТП-1917; ТП-1607 1СШ; ТП-1671; ТП-1988; ТП-1989; ТП-1682 2сш; ТП-1634; ТП-1633; ТП-1725 2сш. | ТП-1650 ООО"Энергосфера"-2 кат.; ТП-1658 ООО"Энергосфера"-2 кат. | Блочная газовая котельная ул.Кооперативная 2к 1 категории; Больница №5 ул.Семашко 2 - 2 категории; Больница №5 ул.Семашко 1- 2 категории; Управление газификации ул.Семашко 1- 2 категории; Управление НиД ул.8 Марта 5 - 2 категории; Многоквартирный дом ул.8 Марта 4 - 2 категории; Многоквартирный дом ул.Зеленина 1секции 1,2,3 - 2 категории; Многоквартирный дом ул.Пионерская 6 - 2 категории; Детский сад №21 ул.8 Марта 7 - 2 категории | 25 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2 | 675 | ООО "Региональная сеть"; ООО "Вятская Сетевая Компания" (ВСК) | № 125 от 09.09.17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
102 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ФП 10 1с.ш. - ТП 214 | 6 | 01, 05, 2017.08.26 | 01, 48, 2017.08.26 | В | 0,72 | ТП 214 | Жилые дома 2кат. - 2шт. |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | нет | № 127 от 15.09.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
103 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 388 1с.ш. - ТП 349 | 6 | 11, 54, 2017.08.29 | 18, 32, 2017.08.29 | В | 6,63 | ТП 356; ТП 355 1 и 2 с.ш.; ТП 357; ТП 387; ТП 388 1с.ш.; ТП 349; ТП 353; ТП 983 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405 | нет | № 128 от 02.11.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
104 | АО "Горэлектросеть" | ТП | ТП 346 | 6 | 11, 54, 2017.08.29 | 18, 06, 2017.08.29 | В | 6,20 | ТП 352; ТП 346; ТП 7п |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 99 | нет | № 129 от 02.11.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
105 | АО "Горэлектросеть" | ТП | ТП 1172 РУ 10 кВ 1с.ш. | 10 | 21, 25, 2017.09.09 | 00, 11, 2017.09.10 | В | 2,77 | ТП 1194; ТП 1203 1 и 2с.ш.; ТП 1172 1с.ш.; ТП 1173 1с.ш.; ТП 1170 1с.ш.; ТП 1190 1 и 2с.ш.; ТП 1175 1с.ш.; ТП 1176 1с.ш.; ТП 1276 1с.ш. |  | Детский сад 2 кат. - 2 шт.; ЦТП 2 кат. -2шт.; Жилые дома 2 кат. - 6шт.; Столовая 2 кат.; Техцентр "Гусар" 2 кат.; Дом техники 2 кат.; Нежилое помещение Щорса,79 2 кат.; Административно-торговое здание Производственная,38 2 кат. | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 680 | Акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский" | № 133 от 29.09.17 | 3.4.12.5 | 4.1 | 0
106 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ КВЛ 10кВ ТП-1378 - ТП-1377 | 10 | 12, 36, 2017.09.12 | 19, 38, 2017.09.12 | В | 7,03 | ТП-1377 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42 |  | № 134 от 02.10.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
107 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП1891 - ТП203 2СШ | 10 | 10, 44, 2017.09.13 | 12, 43, 2017.09.13 | В | 1,98 | ТП1859; ТП1860; ТП1862; ТП1891; ТП203 2СШ | ТП1860 2категория |  | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 205 | ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» филиал Кировэнерго | № 136 от 03.10.17 | 3.4.14 | 4.1 | 1
108 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1409 - ТП-1464 | 10 | 21, 04, 2017.09.14 | 21, 55, 2017.09.14 | В | 0,85 | ТП-1463; ТП-1409; ТП-1410; ТП-1423 | 7 жилых домов |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 251 |  | № 140 от 04.10.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
109 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-101 2сш - ТП-1417 2сш | 10 | 21, 04, 2017.09.14 | 23, 40, 2017.09.14 | В | 2,60 | ТП-1417 2сш; ТП-1468; ТП-1428 | Учебный центр, ул.Ломоносова, 9; Общежитие.ул. Ломоносова, 7 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |  | № 141 от 04.10.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
110 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1465 2сш - ТП-1430 2сш | 10 | 21, 04, 2017.09.14 | 23, 54, 2017.09.14 | В | 2,83 | ТП-1429 2сш; ТП-1465 2сш; ТП-1430 2сш; ТП-1472 2сш |  | 5 жилых домов; 2 магазина; ЦТП-96 ул. Кольцова, 11; ЦТП-105 ул.Упита, 4/1; Школа №42; Ростелеком ПС-298 ул. Кольцова, 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 180 |  | № 142 от 04.10.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
111 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РТП-110 2сш - ТП-6/10 2сш | 10 | 21, 04, 2017.09.14 | 23, 54, 2017.09.14 | В | 2,83 | ТП-1445 2сш; ТП-1446 2сш; ТП-1447 2сш; ТП-1448 2сш; ТП-1906 |  | Магазин ул. Упита,11; ЦТП-42 ул. Московская, 189; Школа №47; 7 жилых домов | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 |  | № 143 от 04.10.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
112 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10кВ ТП-1127 - ТП-1345 | 10 | 17, 15, 2017.09.15 | 18, 14, 2017.09.15 | В | 0,98 | ТП-1127; ТП-1345 1с.ш.; ТП-1114; ТП-1113; ТП-1111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 145 от 05.10.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
113 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-4 - УП-802 | 0,4 | 10, 06, 2017.09.18 | 15, 40, 2017.09.18 | В | 5,57 | КЛ-0,4 кВ ТП-4 - УП-802 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |  | № 148 от 08.10.17 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
114 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кВ ТП-220 - ТП-402 | 6 | 13, 17, 2017.09.18 | 15, 18, 2017.09.18 | В | 2,02 | ТП-417 2сш; ТП-419; ТП-498; ТП-127 1сш; ТП-253; ТП-99; ТП-426 2сш; ТП-402; ТП-220; ТП-231; ТП РТП-27(в); ТП-421 2сш |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ООО "Региональная сеть"; ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 149 от 08.10.17 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
115 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1241 - ТП-1242 | 10 | 02, 02, 2017.09.26 | 04, 55, 2017.09.26 | В | 2,88 | ТП-1240; ТП-1241; ТП-1242; ТП-1243; ТП-1376 1сш | ТЦ "Гига Март" Блюхера, 29 2 категории | 5 жилых домов 2 категории; ЦТП-63 Свободы, 163 2 категории | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 675 |  | № 152 от 16.10.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
116 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ф.11 "Восточная" - ТП-1314 | 10 | 02, 02, 2017.09.26 | 05, 37, 2017.09.26 | В | 3,58 | ТП-1314 1сш; ТП-1357; ТП-1932; ТП-1912; ТП-1947; ТП-1934; ТП-1926; ТП-1911; ТП-1935; ТП-1913 |  | 3 жилых дома 2 кат | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 645 |  | № 153 от 16.10.17 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
117 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-130 - ТП 1887 2 СШ | 10 | 11, 08, 2017.10.01 | 12, 25, 2017.10.01 | В | 1,28 | ТП-1887 2 СШ; ТП-1888 2 СШ; ТП-1840 2 СШ; ТП-1841 |  | ТП-1840 Газпромтеплоэнерго. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |  | № 159 от 21.10.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
118 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4 кВ УП-1099-УП-1100 | 0,4 | 14, 50, 2017.10.04 | 17, 08, 2017.10.04 | В | 2,30 | РП-1099; РП-1098 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | № 163 от 24.10.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
119 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-469 - ТП-468 1с.ш. | 6 | 00, 25, 2017.10.06 | 02, 30, 2017.10.06 | В | 2,08 | ТП-468; ТП-100; ТП-469; ТП-90; ТП-939 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | № 165 от 26.10.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
120 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-10 кВ фид.16 п/ст "КБ Север"-ТП-1102 | 10 | 12, 12, 2017.10.09 | 13, 00, 2017.10.09 | В | 0,80 | ТП-1102 2с.ш. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | № 166 от 29.10.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
121 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Запад" от ТП-1186 | 0,4 | 18, 50, 2017.10.11 | 19, 48, 2017.10.11 | В | 0,97 | ВЛ-0,4 кВ "Запад" от ТП-1186 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | № 169 от 31.10.17 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
122 | АО "Горэлектросеть" | КВЛ | КВЛ-10 кВ ТП-1611-ТП-1613 | 10 | 06, 10, 2017.10.13 | 09, 01, 2017.10.13 | В | 2,85 | ТП-1644; ТП-1613; ТП-1611; ТП-1612; ТП-1605; ТП-1648; ТП-1685 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 135 |  | № 170 от 02.11.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
123 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1412 - ТП 1414 | 10 | 14, 09, 2017.11.01 | 15, 01, 2017.11.01 | В | 0,87 | ТП 1474 2с.ш.; ТП 1438; ТП 1412; ТП 1427; ТП 1458 | ТП-1458 при АЗС 1шт. - 2кат.; ТП-1412 Госпиталь 1шт. - 2кат. | Жил. дома 5шт - 2кат. | 30 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 280 | ООО "Региональная сеть"; Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" (Киров) | № 174 от 21.11.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
124 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-373 - ТП-374 1с.ш. | 6 | 03, 08, 2017.11.03 | 04, 32, 2017.11.03 | В | 1,40 | ТП-354; ТП-358; ТП-369; ТП-373 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 135 |  | № 177 от 23.11.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
125 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4кв ТП-451-УП-583 | 0,4 | 09, 23, 2017.11.05 | 13, 13, 2017.11.05 | В | 3,83 | РП УП-583 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | № 178 от 25.11.17 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
126 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1386 2с.ш. - ТП 1381 2с.ш. | 10 | 11, 22, 2017.11.12 | 13, 22, 2017.11.12 | В | 2,00 | ТП 1385; ТП 1387; ТП 1386 2c.ш.; ТП 1392 1с.ш.; ТП 1393 1с.ш.; ТП 1381; ТП 1382; ТП 1383; ТП 1384; ТП 1379; ТП 1380 | АТС 1шт. - 1кат.; Нежилое помещение 1 шт. - 2 кат.; Общежитие 1 шт. - 2 кат. |  | 120 | 1 | 2 | 117 | 0 | 0 | 5 | 115 | 0 | 510 |  | № 181 от 02.12.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
127 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-1685 - ТП-1686 | 10 | 07, 34, 2017.11.17 | 09, 16, 2017.11.17 | В | 1,70 | ТП-1644; ТП-1613; ТП-1611; ТП-1612; ТП-1605; ТП-1648; ТП-1685 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 165 |  | № 182 от 07.12.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
128 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6кв фид.42 п/ст.Первомайская-РТП-16/РТП-21 | 6 | 11, 10, 2017.11.22 | 12, 15, 2017.11.22 | В | 1,08 | ТП-193; ТП-186; ТП-454; ТП-187; ТП-190; ТП РТП-16 2с.ш. | ОАО Ростелеком-1 кат-1шт; ЦТП-2кат-1шт. | РТП-16 2с.ш. АО Лепсе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | АО "Электромашиностроительный завод "Лепсе" | № 185 от 12.12.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
129 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ Кл 0,4 кВ ТП 380 - УП 847 | 0,4 | 01, 00, 2017.11.24 | 01, 48, 2017.11.24 | В | 0,80 | УП УП 847; УП УП 845; УП УП 843; ТП-380 1с.ш. | жилые дома-2кат.-1шт. | жилые дома-2кат-1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» | № 186 от 14.12.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
130 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-170 - ЦТП-128 | 0,4 | 10, 21, 2017.11.30 | 11, 00, 2017.11.30 | В | 0,65 | КЛ 0,4кВ ТП-170 - ЦТП-128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | № 187 от 20.12.17 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
131 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП-1406-УП-681 | 0,4 | 14, 06, 2017.11.30 | 15, 27, 2017.11.30 | В | 1,35 | РП УП-681; УП УП-680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | № 188 от 20.12.17 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
132 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 311 - ТП 323 | 6 | 06,14 2017.12.03 | 07,14 2017.12.03 | В | 1,00 | ТП 155 2с.ш.; ТП 154 2с.ш.; ТП 150; ТП 311 | ЦТП 1шт.-2кат.; жилой дом 1шт.-2кат. | ЦТП 1шт.-2кат.; магазин 2шт.-2кат.; жилой дом 3шт.-2кат.; столовая 1шт.-2кат.; адм.здание 5шт.-2кат. | 82 | 0 | 14 | 68 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 216 |  | № 190 от 23.12.17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
133 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-203-ТП-409 | 6 | 10,58 2017.12.07 | 11,56 2017.12.07 | В | 0,97 | ТП-420 1с.ш.; ТП-230 ; ТП-49; ТП-932; ТП-284; ТП-448; ТП-247; ТП-197; ТП-997; ТП-203; ТП-999; ТП-996 | Детский сад 2 кат 1шт; Общежитие 2 кат. 1шт. | Адм.здание 1 кат. 2шт | 90 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 85 | 3 | 2 | 1000 | ООО "Региональная сеть"; ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | № 191 от 27.12.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
134 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 1390 2с.ш. - ТП 1350 2с.ш. | 10 | 14,41 2017.12.08 | 17,08 2017.12.08 | В | 2,45 | ТП 1350; ТП 1359; ТП 1204 |  | Промплощадка 2 кат. 1шт. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 135 | ООО "Региональная сеть" | № 193 от 28.12.17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
135 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-479-ТП-162 | 6 | 10,22 2017.12.11 | 14,06 2017.12.11 | В | 3,73 | ТП-514; ТП-174; ТП-164; ТП-162; ТП-479; ТП-926; ТП-477; ТП-476; ТП-478; ТП-976; ТП-474; ТП-959; ТП МО-46; ТП-489; ТП-473; ТП-506; ТП-485; ТП ВятДорСт | Детский сад 2 кат. 1 шт.; Школа 2 кат. 1 шт.; Жилой дом 2 кат. 1 шт.; Больница 2 кат. 1 шт.; Адм. здание 2 кат. 1шт. |  | 458 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 450 | 5 | 3 | 1530 | Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" (Киров); ООО Энергоснабжающая организация "Зиновы"; ООО "Региональная сеть" | № 194 от 31.12.17 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
136 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП-1180-ТП-1178 | 10 | 11,19 2017.12.18 | 12,25 2017.12.18 | В | 1,10 | ТП-1390; ТП-1944; ТП-1349; ТП-1180 1с.ш.; ТП-1178 1с.ш.; ТП-1204 ; ТП-1359; ТП-1350; ТП-1288 2с.ш.; ТП-1289 | Школа №40 2 категория | Томограф больницы№1 1 категория; ЦТП-160 2 категория; Пристрой больницы №1 2 категория; Стационар больницы №1 2 категория; Детский сад №17 2 категория; ТП-1390 2 категория | 21 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 495 | ООО "Региональная сеть" | № 195 от 07.01.18 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
137 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-852 -ул.Мопра 9;11;13. | 0,4 | 13,15 2017.12.18 | 16,04 2017.12.18 | В | 2,82 | КЛ 0,4 кВ ТП-852 - жилые дома ул. Мопра 9, 11, 13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | № 196 от 07.01.18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
138 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ 6 кВ ТП-21 2 с.ш. - РТП-18 2с.ш. | 6 | 10,03 2017.12.20 | 10,59 2017.12.20 | В | 0,93 | ТП-21 2с.ш.; ТП-38 1с.ш |  | Коммутатор сотовой связи 1 категории - 2 шт; ЦГС кабельного телевидения 1 категории - 1 шт; Жилые дома 2 категории - 5 шт; Торговые центры 2 категории - 2 шт | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 270 |  | № 197 от 09.01.18 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
139 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-199 - "Запад" | 0,4 | 11,57 2017.12.20 | 15,40 2017.12.20 | В | 3,72 | ВЛ 0,4 кВ "Запад" от ТП-199 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |  | № 198 от 09.01.18 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
140 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ ТП-1650-ТП-1607/ТП-1917 | 10 | 17, 45, 2017.12.21 | 19, 16, 2017.12.21 | В | 1,52 | ТП1653 2с.ш.; ТП-1720; ТП-1668; ТП-Сад3; ТП-1656 2с.ш.; ТП-1657; ТП-1658; ТП-1650; ТП-1659; ТП-1955; ТП-1671; ТП-1988; ТП-1989; ТП-1682; ТП-1633; ТП-1634; ТП-1642 1с.ш.; ТП-1630 1с.ш.; ТП-1631; ТП-1626; ТП-1628; ТП-1627; ТП-1629; ТП-1666; ТП-1917; ТП-Сад4 | Газовая котельная-2шт.-2кат.; Артезианская скважина-1шт.-2кат.; Нежилое здание магазин-1шт.-2кат.; КНС-1шт.-2кат.; ТП-1650 2 категория; ТП-1658 2 категория | Газовая котельная -1шт.-1кат.; Спальный корпус-1шт.-2кат.; жилые дома-2шт.-2кат. | 543 | 1 | 10 | 529 | 0 | 0 | 534 | 6 | 3 | 900 | ООО "Региональная сеть"; ООО "ВЯТСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"; ООО "Вятская Энерго-Сберегающая Компания" | № 200 от 10.01.18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
141 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Рейдовая" от ТП-1341 | 0,4 | 18,20 2017.12.29 | 18,47 2017.12.29 | В | 0,45 | ВЛ-0,4 кВ "Рейдовая" от ТП-1341 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |  | № 202 от 18.01.18 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
142 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Мебельщиков правая нечетная" от ТП-1328 | 0,4 | 10,09 2017.12.30 | 15,18 2017.12.30 | В | 5,15 | ВЛ-0,4кВ "Мебельщиков правая нечетная" от ТП-1328 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  | № 203 от 19.01.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
143 | АО "Горэлектросеть" | КЛ | КЛ кл 10 кВ ТП 1295 2с.ш. -ТП 1296 2с.ш. | 10 | 11,10 2017.12.30 | 13,04 2017.12.30 | В | 1,90 | ТП 1295 2с.ш.; ТП 1296 2с.ш.; ТП 1297 2с.ш.; ТП 1298; ТП 297 2с.ш | Д/сад-1шт.-2кат.; жилые дома-2шт.-2кат.; Торговый центр-1шт.2кат. | Гостиница-1шт.-2кат.; ЦТП-2шт.-2кат.; жилые дома-8шт.-2кат.; Торговый комплекс(ВРУ-1)-1шт.-2кат.; Торговый комплекс(ВРУ-2)-1шт.-2кат.; магазин-1шт.-2кат. | 52 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 180 | Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "Российские железные дороги" | № 204 от 19.01.18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
144 | АО "Горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "Ленина" от ТП-1373 | 0,4 | 18,00 2017.12.31 | 11,32 2018.01.01 | В | 17,53 | ВЛ-0,4 кВ "Ленина" от ТП-1373 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | № 1 от 20.01.18 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь